## Sheet1
予以通报项目问题清单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 主要问题
[5 empty] | 安全文明施工方面 | 工程质量方面
1 | 贡湖苑二期安置房建设工程总承包 | 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 | 青建集团股份公司 | 江苏建亨工程管理咨询有限公司 | 安全资料： 1、项目部未在规定时间内将发现的隐患整改到位； 2、企业负责人未带头组织全员学习重大事故隐患排查标准； 3、未建立易燃易爆物品进场验收台帐。 现场实体： 1、十三～十五层楼梯临边防护不到位； 2、现场一台空压机无专用开关箱； 3、地库顶板上电缆线随意拖地，局部浸泡水中； 4、大门两侧未公示施工许可牌； 5、地库顶板上无序堆放钢管； 6、施工现场道路有明显的浮土； 7、生活区窗口防护栏杆存在消防隐患。 | 1、成品烟道进场未组织报验；2、13层墙体未见植筋拉拔报告即进入砌筑工序； 3、叠合板首件验收记录表签章不符要求； 4、Alc墙板单块底部开凿截面超50%； 5、外墙砌筑存在混砌现象。
2 | 运通智能涂装产线系统开发与制造基地建设项目 | 无锡运通涂装设备有限公司 | 江苏中之栋房屋建设工程有限公司 | 中瓴联行（江苏）工程设计有限公司 | 安全资料： 1、未建立企业质量安全手册，并现场实施； 2、项目部未在规定时间内将发现的隐患整改到位； 3、未建立易燃易爆物品使用制度、进出场清单、进场验收等台帐。 现场实体： 1、悬挑卸料平台无限载牌、验收牌，平台与建筑物之间防护不到位； 2、厂房楼层内配电箱箱门保护零线断接； 3、电缆线随意拖地，架设在脚手架上无瓷瓶绑扎。 4、华谊路出入口反光镜设置不到位； 5、厂房南侧主要道路未硬化；三层内垃圾未及时清理； 7、宿舍内使用较大功率电器。 | 1、车间办公区域外立面设计为干挂石材幕墙，现场施工为玻璃幕墙，施工与设计不符，未见变更及相关审图手续； 2、屋面钢结构构件设计为厚涂行防火涂料，现场为薄涂，且无相关施工质保资料； 3、个别施工洞口未设置过梁板； 4、四层屋面气窗部位未进行工序报验及相关材料复试。
3 | 太湖湾信息技术产业园载体用房建设项目（东地块、西地块一期） | 无锡经开太湖湾信息技术产业园有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 安全资料： 1、项目部未在规定时间内隐患闭合； 2、未建立易燃易爆品相关台账； 3、未全组织学习重大事故隐患排查相关内容。 现场实体： 1、部分工人安全帽佩戴不到位； 2、木工机械无防护装置； 3、三级配电二级保护不到位，导线随意拖地； 4、易燃易爆品保存、使用不规范； 5、图牌未见。 6、部分裸土未覆盖到位； 7、宿舍使用大功率电器。 | 1、未见6mm钢化玻璃、密封胶复试报告。 2、内部分隔墙化学螺栓固定方式未见设计确认；
4 | 蠡湖新城一号地块开发建设项目（E3-1#、E3-2#） | 无锡恒远地产有限公司 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 安全资料： 1、企业层级安全检查计划与实施未及时落实； 2、未见企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度； 3、未见企业隐患排查报告制度、奖惩制度及企业质量安全生产手册； 4、未见企业教育培训制度落实相关资料及安全生产费用使用计划实施相关台账； 5、部分项目部隐患整改回复资料缺失（照片、影像资料等）； 6、未动态更新特种作业人员花名册；； 7、未见与混凝土企业签订安全生产协议资料； 8、部分危大工程未及时验收（爬架）； 9、部分交底内容不全（缺时间、层级交底）。 现场实体： 1、安全设施：（1）基坑支护桩局部破损露筋，桩间土局部流失，坑边无防护栏杆，坑内垃圾多；（2）避难层阳角处悬挑钢梁缺失，天井范围脚手架无竖向剪刀撑，缺纵向连墙件，无水平防护网。 2、机械设备使用：施工升降机无电缆防风圈。 3、临时用电：（1）电线拖地，开关箱一箱多机，出线未通过漏保，箱体无门；（2）电动推车刹车无效。 4、文明施工：（1）大门口无减速带；（2）现场材料堆放无序，无材料堆场；（3）楼内建筑垃圾多。 5、扬尘管控：（1）现场道路积水、泥泞；（2）围墙部分喷淋缺失。 6、易燃易爆品管理：气瓶未放至危化品仓库。 | 1、质量行为方面：（1）混凝土普通砖复试报告未提供；（2）现场未提供审图意见回复及对应设计变更；（3）施工单位没有执行到混凝土企业抽查制度；（4）标准室温湿度不符合规范要求；（5）混凝土试块管理情况混乱。 2、实体质量方面：（1）楼梯施工缝施工错误；（2）HRB400E 32钢筋直螺纹套筒型检报告长度为75mm，现场抽查长度为70mm；（3）电渣压力焊焊包不饱满，外观质量差。 3、制度执行方面：（1）未实施样板引路制度；（2）未实施举牌验收制度；（3）检测计划与检测方案未提供。
5 | 年产1000万件智能滑轨、500万套5G网络服务器建设项目 | 无锡晶美精密滑轨有限公司 | 无锡金洪涛建筑工程有限公司 | 江苏润佑建设项目管理有限公司 | 安全资料： 1、企业月度安全检查内容流于形式； 2、培训教育制度部分落实资料未见； 3、安全生产费用计划落实监督资料不全； 4、企业质量安全手册未见； 5、项目部定期安全检查内容较为简单（未见脚手架、卸料平台等内容）； 6、部分项目部教育培训落实资料未见照片、影像等资料； 7、超危大工程审批手续不规范，时间随意改动（高支模）； 8、现场情况与验收不一致（卸料平台）。 现场实体： 1、安全设施：（1）a区楼内单排架无水平杆连接，作业层板无固定措施;（2）电梯井内脚手架无连墙件，水平杆缺失多;（3）脚手架立杆扣接头爆开，脚手上安装起重设备;（4）雨棚处用脚手架兼做模板支撑架;（5）落地料台立杆对接头均在同一步，无连墙措施。 2、临时用电及消防管理：（1）线缆拖地;（2）圆盘锯无防护罩。 3、文明施工：（1）部分设施无安全标志;（2）现场有明显浮尘。 4、消防安全管理：现场未见室外临时消防给水口，楼内未见灭火器。 | 1.质量行为：（1）本项目建筑面积3.45万平方米，质量员少配备1人；（2）未对所有厂家的钢筋做钢筋接头工艺检验；（3）无钢筋电渣压力焊检验批质量验收记录；（4）钢筋连接检验批质量验收记录签字验收日期早于接头委托检测日期；（5）主体煤矸石多孔砖图纸MU15，现场为MU10，无设计变更文件；（6）同条件养护试块未放置于施工现场相同部位（置于标养箱外）。 2.实体质量：（1）C40框架柱在地圈梁高度、梁柱节点内浇筑C30混凝土；（2）框架柱顶柱筋未水平弯锚；（3）办公区底层墙体跨越变形缝；（4）梯段未全部做成滑动支座。 3.制度执行：（1）见证取样资料缺项较多；（2）未实施样板引路；（3）钢结构未纳入检测计划、检测方案中。
6 | XDG-2023-11号地块开发建设项目 | 无锡建腾房地产开发有限公司 | 苏州市新绿建筑工程有限责任公司 | 江苏三益建设监理有限公司 | 安全资料： 1、负责人未带头组织学习重大事故隐患排查标准；企业安全风险分级管控制度不具有针对性； 2、企业未按月开展安全检查工作； 3、未按规定定期将安全生产标准化自评上传至市一体化平台； 4、未落实项目部周检查；安全员安全日志部分隐患未闭合； 5、部分混凝土泵车作业区检查验收表无签字记录； 6、盘扣式脚手架信息表未按规定进行公示； 7、超危大工程（PC吊装）专家论证后未再次送审； 8、焊机、木工加工机械等小型机械进场验收记录未见。 现场实体： 1、外脚手架及电梯平台脚手架开口部位Z字撑未设置； 2、楼层作业面及局部基坑位置临边防护措施设置不到位； 3、汽车吊无进场验收记录、指挥，支撑腿垫木未设置； 4、临时用电接线混乱，二级项目与开关箱接线距离超过规范要求； 5、未对施工场地进行有序规划，施工现场材料堆放杂乱； 6、安全通道等位置安全警示标志缺失； 7、建筑垃圾未及时清理，楼层未做到工完料清；8、扬尘管控不到位，施工现场有明显的浮土、扬尘，挖土作业未才有有效扬尘管控措施，扬尘严重。 | 1、质量行为：盘圆钢筋调直后检测报告未提供，屋面砼同条件试件未放置对应现场； 2、实体质量：柱、剪力墙有露筋，拉结筋未伸入构造柱，构造柱上部仅2根钢筋连接，观感质量总体评价一般； 3、制度执行：见证取样台账记录不规范，样板引路无验收记录，钢筋接头、试块取样制作未举牌留影像资料，综合检测计划、方案未提供；
7 | 锡南分厂一号车间改建为研发大楼项目 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 安全资料： 1、未见10月份安全员安全日志； 2、未按要求做好气瓶进场验收工作； 3、项目部未动态建立特种作业人员名册，抽查电焊工韩铁栓未录入名册； 4、未与预拌混凝土企业签订安全生产协议； 5、未按规定定期上传安全生产标准化自评； 6、盘扣式脚手架检测见证人非监理单位备案人员；危大工程管理： 7、电梯井脚手架无专项施工方案。 现场实体： 1、7层内、外脚手架搭设不规范，水平杆、护身栏等缺失，安全网未有效绑扎； 2、落地式卸料平台显著标识、验收牌未挂设； 3、钢结构作业区域高处作业防护措施不到位； 4、6~7层位临边防护不到位，临边防护不牢固，安全网、挡脚板等缺失； 5、高处作业人员安全防护用品未佩戴； 6、7层平台吊篮未按照专项施工方案安装，前支撑固定螺栓缺失，后支撑腿间剪刀撑未设置，存在安全隐患，要求暂停使用； 7、主要施工道路破损，泥浆未及时清理； 8、未对现场作业场地进行有序规划，材料堆放混乱； 9、建筑垃圾，裸土等未采用有效防扬尘措施； | 1、质量行为：外墙岩棉保温板复试报告未提供，未检先用；5层构造柱、腰梁混凝土标养试块现场未见；钢筋连接件见证取样检测代表数量有误。 2、实体质量：8-11/A-G轴6层顶板、梁底露筋，钢筋保护层厚度不符合设计要求。梁柱节点砼超过2个强度等级施工不规范。 3、制度执行：见证取样检测台账签字不规范。检测综合报告制度的检测计划未提供。
8 | XDG-2020-6号地块开发建设项目（二期16#等） | 无锡康扬房地产开发有限责任公司 | 大立建设集团有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 安全资料： 1、施工现场管理混乱，建设、施工单位未建立有效的事故隐患排查制度及治理措施。 现场实体： 1、作业人员利用施工升降机顶板运输建筑材料； 2、吊篮作业人员从楼层窗户进出吊篮；高处作业人员攀爬外墙石材龙骨上下楼层； 3、宿舍区临时用电私拉乱接，违规使用大功率电器； | 未检查
9 | XDG-2021-8号地块开发建设项目（一期） | 无锡市迅齐房地产有限公司 | 上海泾东建筑发展有限公司 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 安全资料： 1、未落实奖惩制度； 2、未建立上级来文传阅制度； 3、未建立分包单位清单名册； 4、未签订安全管理协议； 5、未开展重大事故隐患排查标准教育； 6、吊篮验收资料造假； 现场实体： 1、钢筋加工区域未设置安全防护棚； 2、现场专家论证的非标吊篮连接形式未按照方案进行实施； 3、围挡两侧公益广告比例设置不足； 4、门口未设置减速带、反光镜； 5、外墙装修辅材、涂料等未集中收纳，场容场貌教乱； 6、基坑开挖，裸土未及时覆盖，未配备雾炮； 7、未配备专兼职消防安全员； 8、消防平面布置图未见； 9、宿舍区内存在大功率电器； | 1、原材料进场质保资料不全 ； 2、钢筋连接件未提供现场取样； 3、矿物电缆未做进场报验； 4、15-18层水电隐蔽报验未提供； 5、阀门进场试压记录未提供 ； 6、未执行混凝土公司抽查制度； 7、砌体墙砌筑质量较差 ，使用碎砖，小砖拼凑； 8、等电位铜排规格不符； 9、抽查18层正压风阀接线不符要求； 10、未落实见证取样制度； 11、未实施样板引路制度 ； 12、未执行检测综合报告制度。
10 | XDG-2019-35号地块房地产开发项目（3-4#、9-11#、s3-s4#、地下室） | 无锡盈实房地产开发有限公司 | 江苏康隆环境建设工程有限公司 | 江苏湖滨工程项目管理有限公司 | 安全资料： 1、未落实安全风险分级管控制度；未见相关安全费用使用计划；未有上级来文台账； 2、分包单位未签订安全生产协议；未有相应人员花名册； 3、总包单位未对分包单位实施有效管理，未有相应台账资料。 现场实体： 1、脚手架步距超过规范要求，立杆存在搭接； 2、楼梯临边洞口防护未设置； 3、卸料平台水平剪刀撑未设置，钢管立杆基础未硬化； 4、人行出入通道未有安全防护棚； 5、工地建筑材料堆放杂乱； 6、重点部位安全标志偏少； 7、建筑垃圾、渣土未有覆盖，未及时配备雾炮； | 1、电渣压力焊现场见证取样未见 2、钢筋材料送检复试报告未见 3、水泥砖、砌块材料进场报验未见 4、砌块送检复试报告未见 5、现场二次结构砌筑检验批资料滞后 6、现场标养室未启用 7、混凝土试块台账不完整 8、混凝土试块送检数量不足 9、混凝土浇筑质量较差 10、给水进户管保温厚度不符要求 11、排水管部分使用非标管材 12、消防管实测抽查壁厚不符要求 13、洗衣机排水管水封不符要求 14、分层照明线路使用BV线不符要求 15、观感质量总体评价差 16、未落实见证取样制度 17、未执行检测综合报告制度
11 | 年产高端电动装备核心部件400万套项目 | 江苏誉隆科技发展有限公司 | 南通幸福建设集团有限公司 | 江苏中实建城项目管理有限公司 | 安全资料： 1.企业未定期对所属项目的安全生产费用使用计划实施情况进行监督； 2.未按规定定期开展安全生产标准化自评； 3.隐患整改无证明资料（无照片、现场核查）； 4.项目部未如实、动态建立特种作业人员名册； 5.起重机械特种作业人员4人未实训。 现场实体： 1.脚手架局部斜杆缺失； 2.移动平台搭设不规范； 3.个人作业人员未正确佩戴安全帽； 4.施工现场材料堆放混乱； 5.塔吊基础积水； 6.建筑垃圾清理不及时； 7.木方堆放区灭火器配备不足。 8.施工现场材料堆放混乱；建筑垃圾清理不及时； 9.木方堆放区灭火器配备不足。 | 1、钢筋连接件取样影像资料缺失； 2、墙体材料、防水卷材使用报验资料缺失； 3、砼试块强度评定监理未签字确认； 4、部分灰砂砖、加气块未见质保资料； 5、铝合金窗框进场报验资料未见； 6、建筑图纸与结构图纸加气块型号、砂浆型号设计不一致，现场使用加气块、砌筑砂浆与图纸不符； 7、实体观感良好； 8、未执行样板引路制度； 9、见证取样资料待完善、影像资料缺项较多。
12 | 年产120万套第三代半导体功率模块封测项目 | 无锡芯动半导体科技有限公司 | 南京桥新建设有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 安全资料： 1、未见企业教育制度及落实记录； 2、未见上级来文制度及学习记录； 3、未见与桩基分包单位安全生产协议； 4、未见安全标准化自评记录； 5、混凝土泵车作业前验收记录不规范； 6、未见全员对重大隐患排查违规动火教育记录；7、未见班组教育培训影像资料； 8、抽查现场2名司索未进行实训。 现场实体： 1、作业架搭设不规范，未设置扫地杆； 2、临边洞口防护不到位； 3、移动平台搭设不规范； 4、个别人员未佩戴安全帽； 5、生活区窗户防护栏杆未拆除； 6、现场材料对方无序； 7、局部产生扬尘的建筑材料未覆盖； 8、车辆冲洗设备未使用。 9、现场材料对方无序；局部产生扬尘的建筑材料未覆盖；车辆冲洗设备未使用； 10、生活区窗户防护栏杆未拆除。 | 1、预制方桩进场复验报告未见； 2、部分材料进场使用报验资料未见； 3、部分防水卷材检测报告未出具已使用； 4、部分防水材料质保资料未见； 5、局部楼梯露筋，构造柱顶部未植筋，地下室顶板局部渗漏，砼构件部分夹渣、露筋，墙体转角局部未设构造柱，局部门框处未设加强柱； 6、实体观感质量一般； 7、见证取样资目录影像资料待完善； 8、举牌验收资目录影像资料待完善。
13 | 垃圾渗滤液膜处理成套装备、沼气净化成套装备、污水处理成套装备及污泥处置与资源化利用设备的制造项目-1#车间、2#车间 | 江苏苏亿环境工程有限公司 | 江苏如阳建设科技有限公司 | 江苏兴裕工程项目管理有限公司 | 安全资料： 1.项目部隐患排查流于形式； 2.未将8月10日、10月1日动火作业纳入管理； 3.未按要求落实安全日志； 4.小工元桂未进行安全交底； 5.落地卸料平台的交底、验收流于形式，现场与方案严重不符。 现场实体： 1.1号车间内脚手架连墙件偏少，作业层未铺设脚手板，顶部防护栏杆缺失； 2.2号车间南侧落地式卸料平台高宽比不符合要求； 3.配电房总配接地线脱落； 4.未见消防平面布置图。 5.减速带、反光镜设置不到位； 6.施工现场有明显的浮土、扬尘。 | 1.钢筋连接试件不能证明现场取样； 2.现场未及时、同步收集整理施工、质量控制资料； 3.施工单位没有执行混凝土公司抽查制度，不能提供相应书面抽查记录； 4.标养箱、标养室温度湿度不符合规范要求； 5.试件、试块管理情况混乱； 6.墙体拉结筋间距超要求； 7.柱与梁不同强度隔离未到位； 8.两地李峰·梁底离缝做法不一致，不符合要求； 9.总体评价一般； 10.未见见证取样制度报审、计划； 11.未见举牌验收制度报审、计划； 12.未见举牌验收制度报审； 13.未见检测综合报告制度报审。
14 | 周铁镇南环路南侧地块-1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13#,14#,15#,地下车库A、B,地下消防水池 | 无锡峰达房地产开发有限公司 | 内蒙古广聚源建筑工程有限公司 | 江苏启泰工程咨询有限公司 | 安全资料： 1.却企业10月隐患排查； 2.项目部隐患排查流于形式； 3.10月7日动火作业未纳入管理； 4.PC吊装跟踪管理流于形式。 现场实体： 1.基坑底部有积水； 2.导线有拖地。 3.安全标志设置不齐全； 4.楼层垃圾未及时清运； 5.施工现场有浮土。 | 1.钢筋连接试件不能证明现场取样； 2.复合水泥发泡板型式检验报告组成材料要求未见； 3.装配式施工专项方案专家论证未见（三层灌浆）； 4.外墙保温板网格布未甩头； 5.框柱错台，混凝土结构面修补销项记录未见； 6.抽查9#楼5至6层局部门洞过梁露筋，蜂窝麻面，抱框柱普遍存在横向贯通缝； 7.关键部位，外保温未见； 8.为落实见证取样制度； 9.未落实举牌验收制度； 10.未执行检测综合报告制度。
15 | 美裳服装智能化生产线标准厂房建设项目 | 江阴美裳时装有限公司 | 江阴市月城建筑安装工程有限公司 | 江阴美裳时装有限公司（代监理） | 安全资料： 1、隐患报告制度不齐全； 2、未定期开展标准化自评； 3、未动态建立特种作业人员花名册； 4、未定期组织对分包单位的安全检查； 5、未建立全员安全生产责任制； 6、危大工程方案报审专家意见未逐条回复； 7、危大工程验收资料未见验收人签字； 现场实体： 1、3#仓库楼梯房临边防护未做； 2、塔吊8月及以后月度维保资料未上传设备管理系统手机移动端； 3、塔吊日常维保记录缺失； 4、工地大门口未设置减速带、减速标志及反光镜； 5、场地主要道路局部破损；材料堆放无序；建筑垃圾未及时清理； 6、对易产生扬尘的建筑材料（黄沙）未进行有效覆盖； 7、办公区窗户防护栏杆未拆除。 | 1、钢筋连接试件未能提供后续绑扎照片。 2、屋面防水卷材复检报告未见可溶物含量检测。 3、屋面XPS板复检报告未见密度检测。 4、未见回填土压实系数报告。 5、基础分部验收记录勘察及设计单位未盖章。 6、现场未提供审图意见及回复。 7、卫生间砼翻边未贯通。 8、窗台高度不足且无泛水坡度。
16 | 年产200万套新能源汽车零配件新建项目 | 江阴福勤软塑新材料有限公司 | 常州市戚墅堰建筑工程有限公司 | 江苏营造项目管理有限公司 | 安全资料： 1、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度未见； 2、事故隐患报告制度、安全生产奖惩制度未见； 3、技术负责人王莉君存在代签的情况； 4、架子工陈超及电工马利兵安全技术交底未见； 现场实体： 1、混凝土泵车作业前检查验收表资料显示泵车支腿未垫枕木； 2、三级电箱箱体保护不到位； 3、工资、考勤公示栏未张贴相关信息； 4、建筑垃圾、渣土等覆盖不到位；现场有浮土； 5、办公区窗口防护栏杆未拆除； 6、泵操作工刘民未持证上岗； | 1.部分施工资料项目技术负责人存在代签现象； 2.钢筋连接试件取样后无加固方案，钢筋取样照片未能证明现场取样； 3.钢筋原材料质保书抄件不符合抄件要求，无可追溯性； 4.现场钢筋原材料堆放无标识管理 5.同条件养护试块未置于相应构件旁； 6.①/BKZ3、A轴，①/C轴KZ4竖向受力钢筋局部保护层厚度达70mm； 7.回填土未分层夯实； 8.竖向受力钢筋（局部）未采用固定措施； 9.未见样板引入方案及交底验收记录； 10.观感质量总体评定一般。
17 | 澄地2020-C-10号地块商品房开发项目(幼儿园项目) | 江阴恒裕房地产有限公司 | 博尔建设集团有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 安全资料： 1、安全风险分级管控及隐患排查制度落实不严； 2、标准化自评部分隐患未闭合； 3、泵车作业验收记录不齐全（泵操作工证未见）； 4、全员岗位责任制未建立齐全；教育培训制度落实不严； 5、唐汪利（司索工）、张艳军（电工）三级教育与交底日期不符； 6、外架验收资料与现场不符； 现场实体： 1、一层脚手架防护不到位； 2、一层脚手架连墙件缺失；外架开口部位未做斜撑； 3、料台未设置剪刀撑； 4、二层电箱未上锁； 5、工地大门未设置减速带、反光镜；施工场地内道路局部破损；建筑垃圾未及时清理； 6、办公区、生活区窗口防护栅栏均未拆除。 | 1、项目经理未到岗。 2、未见地基与基础分部验收记录。 3、未见回填土压实系数检测报告。 4、回填土未按照施工方案执行，野蛮施工，钢筋被埋，建筑垃圾较多。 5、局部墙体拉结筋间距达600mm。 6、部分构造柱漏设2根12圆钢筋（梁底植筋）且无可靠连接。 7、构造柱顶部砼浇筑不密实。 8、砌体灰缝控制不严，存在空头逢。 9、砌体至梁底留缝达90mm。 10、观感质量差。 11、未落实样板引路制度。 12、未落实检测综合报告制度。
18 | XDG-2020-34号地块开发建设项目 | 无锡宝投置业发展有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏高智项目管理有限公司 | 安全资料： 1、未签订安全生产责任书； 2、企业未有安全检查计划； 3、易燃易爆物品有使用制度，但无进出场及验收台账； 4、危大工程第一次审批审核表未见。 现场实体： 1、4#落地脚手架剪刀撑、扫地杆局部不符要求，4层内档防护未到位；部分窗口处连墙件被拆； 2、料斗不符要求； 3、4#施工升降机接料平台缺斜撑，连墙件不符要求； 4、一级箱母线缺屏蔽、砂箱等；热水器接地不符要求；部分接地桩使用螺纹钢； 5、文明施工：缺施工许可牌、文明施工监督牌；安全通道未设置安全标志；建筑垃圾未及时清理； 6、扬尘管控：施工现场有明显浮土。 | 1、竖向钢筋连接取样无取样平面图及处理方案； 2、钢筋套筒灌浆连接工艺检验报告缺失灌浆料28d抗压强度内容； 3、灌浆时间不及时，主体待六层结构完成后才开始进行灌浆； 4、外保温隐蔽验收记录缺少图像资料、外墙保温托架质保书及进场验收记录； 5、局部砼构件存在观感质量缺陷，如露筋，孔洞，接茬处漏浆等现象； 6、现场未提供检测综合报告检测方案和检测计划。
19 | XDG-2016-17号地块-C块二期C6#楼 | 无锡富力通达房地产开发有限公司 | 广州天力建筑工程有限公司 | 无锡市三利工程建设监理有限公司 | 安全资料： 1、企业未制定安全检查工作计划； 2、企业未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度； 3、企业未建立事故隐患报告制度、安全生产奖惩制度；企业未按规定建立安全培训教育制度； 4、企业未建立上级来文传阅归档制度，项目部未见传阅并落实； 5、未按规定定期开展安全生产标准化自评； 6、项目未如实、动态建立特种作业人员花名册； 7、企业负责人未带头组织全员学习重大事故隐患排查标准、违规动火作业警示教育； 8、爬架架子工雷均杰等三人三级教育教育人未签字、技术交底交底人未签字，升降机司机李斯娥未参加实训； 9、爬架专家论证审批报审手续未按37号令要求完善审批手续。 现场实体： 1、45层模板系统（盘扣架）未见设置斜杆、底座等； 2、45层电梯井未设置相关防护措施； 3、44层卸料平台不规范，部分焊接部位应进行加固，进出料通道不规范； 4、塔吊基础积水，第八道附墙不按规定设置，附墙座有切割处理现象； 5、施工升降机导线架偏少； 6、爬架部分防坠系统、升降系统失效；爬架外侧封闭不到位； 7、一层分配电箱重复接地被拆，闸具、线路不匹配； 8、集宿区未配备专兼职消防员。 9、文明施工：图牌不全，缺施工许可牌；砂浆罐未设置安全标志； 10 扬尘管控：未配备洒水设施；内部道理有少量浮土。 | 1、套筒接头取样无平面图及相关取样图片； 2、桩基资料不齐全；砼试块报告提供不全；钢筋原材复试报告未提供； 3、施工单位未执行混凝土公司抽查制度，不能提供数目抽查记录； 4、局部砼构件观感质量一般，局部接茬处存在漏浆； 5、未执行检测综合报告制度。