## Sheet1
2009下半年全市建设工程质量大查主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 工程概况 |  |  | 违法违规及违反工程建设标准强制性条文等问题简要事实
|  | 建筑面积（平方米） | 结构层次 | 形象进度 | 参建各方质量行为 |  |  |  |  | 工程实体质量
[5 empty] | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 土建工程 | 安装工程
1 | 扬名花园四期68# | 11280 | 框架抗震墙30层 | 封顶 | 无锡市扬名房产开发有限公司 | 江苏镇江岩土工程勘察院 | 无锡华电工程设计院有限公司 | 江苏五星建设集团有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 部分构造柱钢筋搭接长度不足，箍筋未加密，屋面墙板钢筋偏位；厨卫翻边未按规定施工； | 防侧击雷接地钢筋使用钢筋规格偏小，使用了直径8mm螺纹钢；屋面套管预留高度太低，不能满足高出面层50以上要求；卫生间局部等电位箱内未预埋与插座连接的接地线管；墙体配管检验批划分太大不合理，与现场隐蔽情况不符
[5 empty] | 施工许可证办理中； |  |  | 卫生间局部等电位未按标准施工 | 未按标准监理
2 | 潘巷一期-2#房 | 16392 | 框架抗震墙33层 | 17层楼盖筋 | 无锡市南长城市投资发展有限责任公司 | 无锡市水文工程地质勘察院 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 砼试块未在入模地点取样；同条件试块未放置在现场；厨卫间未做砼翻边；17层梁φ18二级钢锚固不足。发整改单 | PVC电工套管复试比例不足，线盒预埋外观质量较差；焊接电线管未做防腐处理；个别线管存在大小管套接现象；防雷引下线与均压带焊接根数不符要求
无施工许可证
3 | 无锡范巷拆迁安置房2＃ | 22782 | 框架抗震墙34层 | 18层楼盖筋 | 无锡市南长城市投资发展有限责任公司 | 江苏华信勘察设计有限公司 | 无锡华电工程设计院有限公司 | 江苏苏阳建设有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 抽查18层GYZ1等暗柱，2道φ6@150单肢箍全高漏设；十九层XL1断面与设计不符；板负筋保护层不符要求；关于监理工程师通知单XL1内箍筋间距与设计φ8@75不符的问题，要求施工、监理全数复查；发整改单 | PVC电工套管复试比例不足，8万平方只送检一组；取消户内弱电插座线管，不符合分户验收规范要求；未能提供已封模的18层防雷引下线隐蔽验收记录；
无规划、施工许可证和审图合格证
4 | 广丰尤岸里安置房二期15＃ | 11650 | 框架抗震墙11层 | 10层 | 无锡市广益建设发展有限公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 江阴一建建设有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 已封模剪力墙暗柱内单肢箍竖向间距施工为设计值的两倍，不符合要求；部分框柱（KZb1)箍筋未按设计要求进行加密； 22圆电渣焊接头报告未见；卫生间部位未设现浇砼翻边。发整改通知书 | 防雷钢筋连接处跨焊部分漏设；安装材料进场未有验收记录表；监理细则未有针对性
[5 empty] | 无施工许可证 |  |  | 未按图施工 | 未按标准监理
5 | 惠麓苑征地拆迁安置房(二期)-D2# | 8151 | 框架14层 | 9层 | 无锡市北塘城市投资发展有限公司 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 南京伟赫建筑安装工程有限公司 | 无锡市天骄建设工程监理有限公司 | 施工图纸有较大结构变更（14层变16层），未重新审图；现场已使用的圆18三级钢（HT) ，圆14三级钢（HT），圆25三级钢(HT)无质保书，无复检报告，未检先用；部分梁负钢筋锚固长度不足；阳台挑梁弯起钢筋位置错误；梁侧缺构造钢筋，箍筋加密区间距不符合要求。发整改通知书 | 线管布设立体交叉现象较多，消防安装的材料进场未有验收记录表；
[5 empty] | 未对重大变更报审图 |  |  | 未对材料进行检验 | 未按标准监理
6 | 五河苑拆迁安置房三期34# | 12320 | 框架抗震墙11层 | 封顶 | 无锡市黄巷经济发展总公司安置房建设办公室 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 无锡市第二园林古典建筑有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 使用在地下室顶板部位的圆20三级钢（HT)、圆22三级钢(HT)无质保书、无复检报告，未检先用；33#房六层剪力墙H-J/4轴，设计C25，实测推定值23.7MPa；梁钢筋连接未按施工方案施工，柱箍筋间距不符合要求。发整改通知书 | 取消了户内弱电插座配管，减少了用电插座配置数量，未取得设计变更意见；焊接电线管未按规范要求做防腐处理
[5 empty] | 无施工许可证 |  |  | 未对材料进行检验 | 未按标准监理
7 | 凤凰城小区11# | 11683 | 框架抗震墙32层 | 二十八层楼盖筋 | 无锡太阳置业有限公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | GAZ2、GJZ9在同一柱中竖向钢筋直径出现圆20二级钢变圆18二级钢，圆18二级钢变圆20二级钢；未向监理报验已封模；12月9日验收的二十八层墙柱钢筋圆6一级钢@150未施工；GJZ25箍筋间距在同一柱中设计为@150@100，实测@200；多处水平方向钢筋绑扎凌乱，已封模板；22层J-E-57轴板厚设计120mm,实测113mm；GJZ21箍筋圆8一级钢@100实际施工为@200；YAZ2钢筋与设计不符。发停工通知书 | 部分线管线盒埋深过大；部分开关离门边距离大于20CM；墙板线管存在脱落及破裂现象；未能提供已封模的28层防雷引下线隐蔽验收记录；
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
8 | 惠景家园经济适用房A块-XG3 | 6886 | 框架抗震墙11层 | 十层楼面 | 无锡市住房保障中心 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏华虹建筑安装工程有限公司 | 江苏腾飞工程项目管理有限公司 | 后浇带部位支撑不能满足需求；对结构造成隐患；KL（2） 梁中钢筋施工错误，2根圆18二级钢加2根圆16二级钢底排钢筋现场为4根圆16二级钢，15~17轴少两根圆18二级钢；DQ6暗柱中圆8二级钢@150施工为圆8二级钢@200；三层楼面板厚G-D/23-30轴设计120mm，实测110.6mm，B-E/35-36轴，设计为120mm，实测108.6mm。发整改通知书 | 取消了户内弱电插座配管以及太阳能热水系统管道预留，减少了用电插座配置数量，未取得设计变更意见；监理细则出现较多淘汰规范条文内容
[5 empty] | 擅自降低质量标准 |  |  | 未按图施工 | 未按标准监理
9 | 黄巷学校公共设施 | 61000 | 框架25层 | 12层 | 无锡市北塘城市投资发展有限公司 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 华仁建设集团有限公司 | 江苏建协建设管理有限公司 | 西侧辅房TB12、TB13、TB14现场实测水平段板厚11~12cm，设计图纸为14cm；西侧辅房网架角部支座安装与图纸不符；发整改通知书 | 未编制水电及消防安装监理实施细则；消防施工组织设计内容不齐，无消防安装质量控制内容；安装材料进场未有进场验收记录，电线管管材壁厚不符要求
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
10 | 鸿运苑四期三标段8# | 7629m2 | 框架15层 | 13层 | 无锡鸿山经济园区开发有限公司 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市硕放建筑安装工程有限公司 | 上海建通工程建设有限公司 | 13 层楼面钢筋监理单位已验收，砼正在浇筑，板面钢筋高度距板底7cm（设计为12cm）；未见施工图审查意见书；柱箍筋间距与设计不符，间距过大；砼泵管末有效架设，对已绑扎砼板面钢筋产生较大影响；操作面钢筋绑扎混乱。发停工单 | 卫生间局部等电位箱内未预埋与插座连接的接地线管；PVC电工套管压扁现象较多；未能提供已封模的12层防雷引下线隐蔽验收记录。
[5 empty] | 无建设手续 |  |  | 未按图施工 | 未按标准监理
11 | 华夏太阳城二期B11 | 9031m2 | 框架抗震墙14层 | 13层 | 无锡市华夏房地产开发有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 无锡市伟力建筑安装工程有限公司 | 北京国建工程监理公司 | KZ1柱13层经检查发现@100间距，未按图施工，间距偏大；构造柱钢筋未全部预留，部分预留的柱筋间距未按图施工。发整改通知书 | 线盒预埋外观质量较差； 13层防雷引下线正在封模未在防雷钢筋连接处做跨焊，且未能提供该部位隐蔽验收记录；
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
12 | 无锡新区科技商务中心地下室 | 34450 | 框架0层 | 地下室 | 无锡市新区经济发展集团总公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 中国建筑北京设计研究院（上海分院） | 南通建工集团股份有限公司 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 柱箍筋间距过大，未按图施工，图纸为100mm间距；灌注桩桩顶锚固钢筋弯曲散乱；底板厚度图纸为1米，上下层钢筋间距误差较大； 劲性柱与水平钢筋连接图纸为双面焊接，现场施工为单面焊接。发整改单 | 监理细则实体监控内容较少，须完善充实；安装材料进场未有进场验收记录；镀锌电线管在砼结构内采用电线跨接不可靠；基础接地钢筋个别套筒连接处未做跨焊。
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
13 | 无锡市锡东生活垃圾发电厂综合主厂房 | 38242 | 框架3层 | 1层柱 | 无锡锡东环保能源有限公司/中国恩菲工程技术有限公司 | 无锡水文地质工程勘察院 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 中国二十冶建设有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 高支模施工方案监理审查未通过，未经专家论证，现场已施工，监理未对此签发工程暂停令；发停工单 | 防雷工程未见设计图纸，防雷引下线布置间距大于规范要求；接地安装未有测试记录；监理单位未编制消防安装、防雷照明等内容的监理细则
[5 empty] | 综合主厂房基础部分的审图意见书无回复（违反强制性标准8条） |  |  | 未执行高支摸审查规定 | 未执行高支摸审查规定
14 | 锡山区天福庵地块拆迁安置房3＃ | 7323.98 | 框架抗震墙11层 | 7层楼盖筋 | 江苏省锡山经济开发区开发总公司 | 苏州地质工程勘察院 | 信息产业部电子第十一设计研究院有限公司 | 江苏工民建设发展有限公司 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 施工图无审图意见及回复，目前已施工至7层，违反相关规定；抽查7层剪力墙边缘构件DZQ1、DZQ2等，φ8@100单肢箍全高未设；设计图纸只在地下室顶板设后浇带，现场在2、3层楼盖擅自增设后浇带后又擅自封闭；剪力墙拉钩间距与设计不符；无直螺纹套筒型检报告；发整改单 | 分包单位资质未有机电安装专项资质；现场安装预埋线盒质量较差；安装材料进场未有验收记录表；局部等电位接地遗漏较多，部分扁铁预埋偏位后未及时处理
[5 empty] | 施工图无审图意见及回复，目前已施工至7层，违反相关规定； |  |  | 未按图施工 | 未按标准监理，未对分包单位资质进行审查
15 | 蔚蓝都市花园2期12＃房 | 7382 | 框架抗震墙16层 | 7层楼盖筋 | 无锡市恒福置业有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 无锡市三利工程监理有限公司 | 目前主体已施工至8层楼盖，尚无桩基子分部验收记录；HRB335φ18（淮安长峰）、φ16（扬州华航）钢筋已使用在主体内，无质保书、无复检报告，未检先用；发整改单 | 取消户内弱电插座线管，未有设计变更意见；
[5 empty] | 未对设计变更办理手续 |  |  | 未对材料进行检验 | 未规定组织桩基子分部验收，未按标准监理
16 | 江阴市苏龙苑住宅工程3＃ | 9886 | 框架抗震墙15层 | 17层楼盖筋 | 江阴市宜家置业有限公司 | 江阴市规划设计院 | 上海同济大学建筑设计院 | 南通四建建设集团有限公司 | 江苏兴源电力建设监理公司 | 三层剪力墙砼强度实测推定值26.8MPa，设计C30；监理未编制《住宅工程质量通病防治监理细则》；砼试块评定表无计算内容；构造钢筋未进行预置；发整改单 | 未编制住宅质量通病控制方案及措施；PVC电工套管复试报告未能提供；7层防雷引下线正在封模未在防雷钢筋连接处做跨焊，且未能提供该部位隐蔽验收记录；焊接钢管未按规范要求做防腐处理；
[8 empty] | 未对PVC电工套管进行检验 | 未编制《住宅工程质量通病防治监理细则》
17 | 江阴市消防指挥中心 | 9293 | 框架8层 | 4层楼盖筋 | 江阴市公安消防大队 | 江阴市城乡规划设计院 | 江阴市城乡规划设计院 | 江阴一建建设有限公司 | 江苏外建建设咨询监理有限公司 | KZ2、KZ14柱钢筋由小变大，未预先插筋改变规格，错误施工导致该层柱根部受力钢筋面积不够；箍筋间距施工错误；已使用的HRB400φ25（YL）、φ20（YL）、φ18（YL）、φ16（YL）、φ20（SG）、φ18（SG）钢材无质保书、无复检报告，未检先用；发整改单 | 安装材料进场未有验收记录表；防雷钢筋连接处未做跨焊
[8 empty] | 未按图施工，未对材料进行检验 | 未按标准监理
18 | 江阴市山观南苑二村（三期）拆迁安置房8# | 4799 | 框架5层 | 5层楼盖筋 | 江阴经济开发区投资开发有限公司 | 江苏省工勘岩土工程公司 | 江阴市城乡规划设计院 | 江阴金山建筑安装工程公司 | 江苏腾飞工程项目管理有限公司 | 砼同条件试块存在弄虚作假情况；砂浆搅拌机旁未见配合比配料情况，计量工作欠缺；二层楼板梁设计砼强度C20，实测推定值18.8MPa，不符要求。发整改单 | 未编制住宅质量通病控制方案及措施；隐蔽验收与现场不同步；质检员证书未能提供，检验批未盖章；安装材料进场未有验收记录表
[8 empty] | 未按标准施工 | 未按标准监理
19 | 富安二期安置小区D1-5号 | 7430 | 框剪11层 | 6层 | 滨湖区胡埭镇人民政府 | 无锡市水文地质勘察院 | 无锡市九恒工程设计有限公司 | 常州市武进建设工程有限公司 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 监理规划、细则针对性不强，资料整改汇总不齐全。φ20直螺纹连接接头无型式检验报告；基础砼试块未汇总 ；钢筋安装分项工程检验质量验收记录上内容填写不齐，且不正确，资料整改汇总不及时。墙柱竖向钢筋采用绑扎连接，搭接区内箍筋未加密；飘窗板设计厚100mm，所有侧模高度不足，导致板厚不足；剪力墙施工缝未作凿毛处理。发整改单 | 1、施工资料内容与现场实物不符；2、防雷引下线资料缺简图；3、等电位25*4扁钢厚度偏薄；4、防雷引下钢筋φ14仅跨接二根，不满足4根的规定；5、甲方自行取消户内水电安装内容，仅留一灯，一开关，一插座未见设计变更；6、电工PVC管检测批次不足（5万平方仅检一批）
[5 empty] | 无规划许可证、施工许可证。 |  |  | 未按标准施工 | 未按标准监理
20 | 金色渔港A3号 | 6948 | 框剪10层 | 6层 | 江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 | 无锡市水文地质勘察院 | 南京都建结构设计所 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 1、监理规划、细则针对性不强；2、钢筋分项工程检验批质量验收记录上填写不正确；3、资料收集整改不到位；4、基础C30砼同条件养护试块评定不合格；5、钢筋安装分项工程检验批质量验收记录填写错误；6、楼梯中间休息平台板设计130mm，实际施工以100mm支模，板厚不足；7、墙、柱竖向钢筋搭接范围内箍筋未加密；8、抽查1轴剪力墙边缘构件设计采用圆8三级钢内箍筋，现采用圆6二级钢柱筋。发整改单 | 1、施工单位“质量通病防治措施”未编制；2、防雷引下线资料缺简图；3、等电位预留扁钢未引入导墙；4、防雷引下钢筋φ14仅跨接二根，不满足4根规定。
[5 empty] | 施工许可证未办到 |  |  | 未按图施工 | 未按标准监理
21 | 湖山湾家园B地块10号 | 3973 | 框剪11层 | 7层 | 无锡太湖国家旅游度假管委会 | 无锡市水文地质勘察院 | 南京都建结构设计所 | 江苏锦汇建筑安装工程有限公司 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 监理规划、细则针对性不强；钢筋安装分项工程检验批质量验收记录上内容填写不正确；资料收集整改不到位；模板油污染钢筋；部分墙板筋插筋板上长度不足。 | 1、安装监理员无上岗证；2、施工组织设计无针对性；3、消防电气配管验收资料未见；4、电工PVC管楼板内暗敷三层交叉重叠；5、黑铁电线管多管并列未能跨接互补；6、等电位接地扁钢未能与就近防雷引下钢筋连接；7、电工PVC管检测批次不足，该高层未有独立复试报告。
[5 empty] | 无规划、施工许可证 |  |  | 材料检测批次不足 | 未按标准监理
22 | 仙河苑三期D块20号 | 6263 | 框剪18层 | 15层结构 | 无锡太湖科教产业园 | 长沙有色金属勘察院 | 无锡轻大建筑设计研究院 | 江苏苏润建设集团有限公司 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 监理规划、细则针对性不强；旁站记录上提出问题未封闭；钢筋安装分项工程质量检验批验收记录上内容填写不正确；基础C30砼同条件养护组数不足（只有1组）；预应力管桩未提供型式检验报告及桩机压力表检测报告；钢筋安装分项工程检验批质量验收记录上内容填写不正确； 12层墙板胀模凿除严重露筋，但两端未见暗柱箍筋，也未见竖向钢筋；13层砼墙板多处漏振，砼酥松露筋严重；作业面14层墙筋未经监理验收已封模，存在严重质量问题：楼梯间GYZ01端部设计为两根圆14二级钢，实为两根圆12二级钢；该层挑脚手槽钢穿过墙板处，将暗柱主筋、墙板竖向筋割掉；框架柱子箍筋未按设计加密；墙板施工缝未清理；暗柱竖向钢筋绑扎区箍筋未加密；6层墙E/2-5设计C25，现场回弹该构件推定值为23.5Mpa。发停工单 | 1、安装监理员无上岗证；2、施工单位“质量通病防治措施”未编制；3、施工资料内容与现场实物不符，现场防雷钢筋应为φ14*2；资料实际填写φ16*2圆；4、黑铁电线管未采用丝口连接。
[5 empty] | 无规划施工许可证； |  |  | 未按图施工 | 未按标准监理
23 | 丰裕苑二期10号房 | 11900 | 短剪15层 | 6层墙筋 | 无锡市滨湖区太湖街道办事处 | 无锡市水文地质勘察院 | 无锡轻大建筑设计研究院 | 江苏汉中建设集团有限公司 | 南通瑞达建设监理有限公司 | 47-51/B-D轴一层楼板设计厚度为160mm，实测154.4mm，超出允许误差范围。钢筋分项工程检验批质量验收记录上内容填写不正确；监理资料收集整改不到位；飘窗板原设计100mm，采用侧模木方高度不足；桩基资料不齐（缺项较多），甲级基础工程桩未做静荷载检测 ，隐蔽验收记录内容不齐；钢筋连接安装分项工程检验批质量验收记录上内容填写不正确。 | 1、监理细则未见消防内容；2、监理未有对“住宅工程质量通病的监控内容”；3、省机电安装监理工程师证未见；4、消防配管未见施工资料；5、防雷引上钢筋部份已封模均未见跨接；6、防雷测试点未见；7、7-8号房各22层，未对该高层所用电导管独立复试检测。
[5 empty] | 无规划、施工许可证； |  |  | 水电材料检测批次不足 | 未设置有资格的水电监理工程师
24 | 东顾巷5号房 | 32177 | 剪力墙30层 | 6层 | 无锡市滨湖区太湖街道办事处 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 南通五建建设工程有限公司 | 无锡建设监理咨询公司 | （3-3）/（3-G）-（3-F）轴一层墙混凝土强度设计值为C35，实测值30.1Mpa，不符合设计要求；（3-3）-（3-7）/（3-E）-(3-C)二层楼板设计厚度为120mm，实测103mm，超出允许误差范围，不符合设计要求。剪力墙暗柱普通缺单肢箍（拉筋）；个别墙板暗柱外侧2根圆14三级钢与内部圆12三级钢互换位置；6层平板模板油太多，污染严重；箍筋仅一端弯成135度。钢筋连接安装分项工程检验批质量验收记录上内容填写不正确；建筑物沉降观测记录未有。发整改单。 | 1、监理细则未见消防内容；2、监理“住宅工程质量通病监控措施”无针对性；3、施工单位未编制“质量通病防治措施”；4、特殊工种上岗证过期；5、施工执行标准用错；6、消防电气配管监理已验收资料未见；7、KBG管连接不可靠，专用接地卡跨接；8、防雷引上钢筋部份已封模电渣压力焊部位缺跨接；9、电工PVC管检测批次不足，高层3幢未能独立复试检测。
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
25 | 五星花园二期C11# | 3230 | 砖混5+1 | 阁楼层墙体砌筑 | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏万安建筑勘察设计有限公司 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 江苏华虹建筑安装工程有限公司 | 宜兴市万科建设监理有限公司 | 楼梯间未按08版抗震设计规范在梯梁位置增设构造柱，墙体未设加强板带，顶部墙体亦未加强。构造柱G5设计为4根14HRB335，实际已到阁楼层施工成4根12HRB335，构造柱筋搭接区及上部箍筋未加密，且搭接长度不符设计要求。门洞顶部过梁搁置长度仅120，小于规定的240mm。1轴西山墙圈梁涨模凿混凝土漏筋，反映圆6箍筋间距达250-300mm，不符合设计间距200的要求。飘窗板厚设计为100mm，实测仅为80-90mm。楼板存在较多早期不规则裂缝。部分检验批、分项工程质量验收记录填写内容不规范，执行标准未填写，部分已填写内容实际施工未涉及。基础承台C25砼、二层墙体M7.5混合砂浆标养试块强度报告未提供。发整改单。 | 1、监理未编制“质量通病防治”监控内容；2、机电安装监理员签字资格不符合要求；3、施工“质量通病防治”措施未能独立编制；4、电工上岗证过期；5、部份防雷引上钢筋顶端併头跨接钢筋仅为φ8园，引上钢筋焊接长度严重不足；6、同一室内开关、插座盒高度误差大（30mm）
[5 empty] | 无规划许可证、施工许可证。 |  |  | 未按标准施工 | 未按标准监理，未设置有资格的水电监理工程师
26 | 久隆华府2号 | 6000 | 框架19层 | 5层 | 无锡市久隆房地产有限公司 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 中国科学院风暴建筑设计研究院、深圳机械院建筑设计有限公司 | 江苏广瑞建筑安装工程有限公司 | 江苏恒鸿建设咨询有限公司 | 1、部分检验批、分项工程质量验收记录监理人员未签字。2、基础C40、C35砼标养试块强度评定不合格。3、HRB400直径8mm钢筋未提供质保资料及进场见证取样复试报告。4、五层墙柱钢筋电渣压力焊接头尚未见证取样送检，已封模。5、5层3轴DZQ1有一根φ18HRB335从4层伸上的插筋为φ16HRB335，该筋从哪层出错不明；6、5层Q-12在设计角筋为φ18HRB335的地方，从下层伸上的插筋为φ16HRB335；7、未对该高层建筑进行沉降观测；8、5层墙板筋未经过监理验收，已在封模，电渣焊接头报告未提供；9、已隐蔽的检验批验收记录未有监理签字；10、无圆8三级钢改为φ10二级钢的设计变更。发整改单。 | 1、监理未能独立编制“住宅工程质量通病监控措施；2、施工单位组织设计、质量通病防治无针对性；、防雷引下钢筋φ14仅跨接二根，不满足4根规定；4、电工PVC管检测报告覆盖面过大（5万平方仅检一批）；5、消防系统配电图纸为SC钢管，现场实际使用为PVC管。
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
27 | 宜兴国际经贸大厦 | 36450 | 剪力墙27层 | 主体25层 | 宜兴广源房产开发有限公司 | 江苏镇江岩土工程勘察院 | 上海建科建筑设计院有限公司 | 宜兴市红塔建筑安装工程有限公司 | 江苏恒鸿建设咨询有限公司 | 1、部分检验批、分项工程质量验收记录填写内容不规范，执行标准未填写，部分已填写内容实际施工未涉及。2、主体结构柱钢筋变径及HRB400直径22mm钢筋接头未提供试验报告。3、现场标识“CZG”的常州中天的钢筋未提供材料质保资料及进场见证取样复试报告。4、筒体转角柱设计为29根圆14三级钢处，仅有28根圆14三级钢，且钢筋位置同设计图不符，未放在外侧周边，部分钢筋在中部，且内箍筋全部漏设，剪力墙竖向钢筋偏位严重；5、框架梁二排筋长度不足Ln/4；6、梁内吊筋高度不足，未以全梁高度设置；7、楼梯板负弯距钢筋长度不足，施工缝留设不正确。发整改单。 | 1、监理细则水、电、通、消防未能分册编制；2、施工“质量通病防治”措施未能独立编制（创优工程）；3、特殊工种电气上岗证数量不足、未到施工人员的一半；4、防侧击雷系统施工未见资料；5、KBG管连接不可靠、并列线盒间和末端缺跨接。
[8 empty] | 未按图纸和标准施工 | 未按标准监理
28 | 春来苑1# | 5460 | 框剪11层 | 4层墙筋 | 无锡城西产业发展有限公司 | 苏州地质工程勘察院 | 无锡市城市设计院有限责任公司 | 无锡市新兴建筑工程有限公司 | 江苏建协工程咨询有限公司 | 甲梯未按图施工，将设计1.2米宽的中间休息平台施工成1.1米，梯段板厚设计120mm，实际施工为100mm。5层墙板钢筋已基本绑完，凡设计箍筋为Φ8@100的墙板角柱，均错误扎成Φ8@200，已施工的楼层是否有误待确认。墙竖向筋偏位严重，较多竖向筋未搭接，甚至脱空。地下室外墙在顶板标高处预留的店面房地梁插筋根数多处不符合设计，未按图施工。地下室标养试块不合格，未有检测鉴定结论。发整改单。 | 1、监理细则缺消防内容；2、施工“质量通病防治”措施过于简单；3、施工资料与现场不符（现场PVC管，资料为铁管）；4、特殊工种上岗证部份过期；5、电工PVC管检测报告覆盖面过大（3、4号18层未能独立送检）；6、现场消防暗敷为电工PVC管，图纸要求为铁管。
[5 empty] | 无规划、施工许可证，未报审图 |  |  | 未按图施工 | 未按标准监理
29 | 无锡市城市职业技术学院图书馆 | 16000 | 框剪10层 | 5层楼盖钢筋 | 无锡城市职业技术学院 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 江苏武进建筑安装工程有限公司 | 江苏宏达建设咨询有限公司 | 部分梁柱节点内柱箍筋缺漏，吊筋高度不足，梯段板筋根数少一根。主体结构柱钢筋变径接头未提供见证取样试验报告。 | 1、监理细则水、电、通、消通病防治未能分册编制；2、施工单位“质量通病防治”措施未能独立编制；3、机电安装质检员上岗证现场未见；4、镀锌管未采用丝口连接；5、消防图纸暗配管为黑铁电线管，现场使用为KBG管，未见设计变更。
30 | 阳光金岸2# | 约5000 | 框剪16层 | 8层墙筋 | 无锡华宸置业发展有限公司 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏五星建设集团有限公司 | 江苏建协建设管理有限公司 | 8层墙板暗柱漏扎单肢箍。二层辅房屋盖部分挑梁和框架梁负筋未与标注侧相同，不符合设计要求。地下室底板C30标养试块不合格，未有检测鉴定结论。四层柱钢筋变直径，验收记录为焊接连接，未提供变径接头检测报告。 | 1、监理细则水、电、通，未能分册编制；2、施工单位“质量通病防治”措施未能独立编制；3、消防配管未施工，资料已超前填好；4、防雷引上钢筋已封模均未见跨接。
[8 empty] | 未按图施工，资料弄虚作假。 | 巡视不到位
31 | 崇安行政办公楼 | 31314 | 框筒20层 | 20层柱筋绑扎 | 无锡市崇安区房产管理局 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏富源广建设发展有限责任公司 | 无锡同济建设监理咨询有限公司 | 抽测九层楼板厚度为108.2mm，不符合设计要求的120mm。20层柱筋绑扎作业面部分柱内箍和拉筋规格和级别小于设计要求。HRB400圆10和圆12箍筋端头未有135度弯勾，均为直角弯头。梁内钢筋机械连接接头复试批次数量不足。现场施工所述柱钢筋变径采用插筋处理，但工序报验验收记录中未有反映。发整改单。 | 1、监理未编制“质量通病”监控内容；2、监理员签字资质不符合要求；3、施工“质量通病防治”措施未能编制（创优工程）；4、等电位，侧击雷系统未见施工资料；5、KBG管连接不可靠；6、风管超过20米未设防晃支架。
[8 empty] | 未按图施工 | 巡视不到位，未配备符合规定的水电监理工程师
32 | 无锡西水东中央生活区2号地块-5#房 | 23127 | 剪力墙33层 | 26层墙封模 | 无锡盛联房产开发有限公司 | 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 外观较好。1、柱钢筋HRB400直径18mm接头试验报告未有。2、现场施工所述柱钢筋变径采用插筋处理，但工序报验验收记录中未有反映。3、柱钢筋电渣压力焊接头试验报告中代表数量与实际不符。 | 1、施工组织设计未能独立编制；2、防雷引上钢筋现场为φ14*4，资料上为φ16*2根；3、5号房创优幢号未用创优资料；4、JDG管连接方式不符合要求，接地不可靠；5、配合观感质量较好。
33 | 无锡市第二人民医院病房综合楼 | 58861 | 框剪16层 | 15层楼盖筋 | 无锡市第二人民医院 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 山东建筑设计研究院 | 江苏苏阳建设有限公司 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 抽测六层顶板设计为120mm,实测两块板厚为110.6和105.2mm,不符合设计。同一区段相邻楼层柱混凝土理论方量相同，试块组数不同。发整改单。 | 1、监理未编制“质量通病”监控内容；2、施工“质量通病防治”措施未能编制（创优工程）；3、特殊工种电工上岗证持证人员不到操作员人数的一半；4、消防管φ163的支架规格不符合要求；5、等电位镀锌扁钢厚度偏薄。
34 | 杨木桥地块4号 | 7787 | 框架6层 | 5层 | 无锡市广诚置业有限公司 | 江苏省徐州工程勘察院 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 无锡市文博建设发展有限公司 | 无锡建协建设管理有限公司 | 柱钢筋HRB335直径18mm接头试验报告未有。 抽测7-10/B-C轴二层楼板厚度，设计值为130mm，实测113mm；抽测4-7/B-C轴二层楼板厚度，设计值为130mm，实测116mm；均超出允许误差范围，不符合设计要求；地下室顶板设计厚度为150mm，在卫生间区域板厚仅120mm，小于设计。发整改单。 | 1、监理未编制“质量通病”监控内容；2、施工质量通病防治过于简单项，无针对性；3、焊管100-150材料无报验；4、地下室出墙套管未有隐蔽资料；5、镀锌电原管预留未有套丝；6、甲方户内机电内容取消过多，仅留一灯，一开关，一插座。
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
35 | 瑜憬湾12号 | 8007 | 框架--剪力墙18层 | 16层墙板筋 | 无锡栖霞建设有限公司 | 南京市测绘勘察研究院有限公司 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 上海嘉实（集团）有限公司 | 无锡市湖滨建设监理咨询有限公司 | 1、施工单位质检员尤正荣证书原件、复印件均未提供。2、基础C15、C35砼标养试块强度评定不合格。3、现场施工所述柱钢筋变径采用插筋处理，但工序报验验收记录中未有反映。4、主体柱钢筋部分规格未留置电渣压力焊连接接头试件。5、作业面楼梯间有一柱设计为25圆钢筋，从下层伸上的插筋为22圆，墙板筋偏位严重，较多竖向钢筋未搭接或者搭接长度不足，未有三个绑扣。发整改单。 | 1、监理未编制“质量通病”监控内容；2、施工单位“质量通病防治”措施未编制；3、特殊工种电工上岗证持证人员不到操作员人数的一半；4、防雷引上钢筋已全部绑扎完成，未见电渣压力焊跨接；5、室内房间上下层同一位置预留的插座盒偏差较大。
[8 empty] | 未按图施工 | 未按标准监理
36 | 旭天科技 | 13000 | 框架5层 | 5层 | 无锡旭天软件科技发展有限公司 | 江苏省徐州工程勘察院 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 江苏建协建设管理有限公司 | 1、采光天棚钢结构高强螺栓实用M20，但提供的检测报告为M22，较多螺杆未冒出螺帽2-3牙，验收记录未有初拧和终拧的数值；2、未提供有设计人员签字和图签的钢构设计图；H型钢端头翼缘板是否需同支座焊接，设计图未明确；3、设计使用HPB235直径12mm，现场采用钢筋代换，未有设计书面变更文件；4、聚苯颗粒保温浆料进场见证取样复试报告中导热系数测试值0.075W/（M.K），达不到设计计算书中0.06W/（M.K）的要求。发整改单。 | 1、监理未编制“质量通病”监控内容（创优工程）；2、施工单位“质量通病防治”措施未编制；3、风机盘管安装前未有抽检试验记录；3、排水管已安装未见复试报告；4、部份排水立管缺伸缩节，检查口；5、消防管支架设置不合理；6、KBG管连接不可靠，接口脱落，缺专用接地卡跨接，支架间距过大；7、桥架敷设未见跨接；8、风管水平度不平整，法兰少量缺卡条，铆接三通观感质量差；9、1-6层风管系统未设防晃支架；10、屋面防雷带设置距屋檐达2米。
[8 empty] | 钢结构由无锡鑫发轻质建材有限公司施工，消防单位由无锡蓝天安全技术有限公司施工。 未按图施工 | 未按标准监理